02、中央空调冷凝水（非金属管道）系统安装检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50243-2002的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架； |  |  | 符合要求 |  |
|  | 3 | 固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高也楼层地面20~50mm，并不得将套管作为管道支撑。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 4 | 管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时，应符合下列规定： 凝结水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 5 | 隐蔽管道在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。 |  |  | 符合要求 |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 硬聚氯乙烯（PVC—U）、聚丙烯（PP—R）、聚丁烯（PB）与交联聚乙烯（PEX）的连接应符合设计和产品技术要求的规定。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 采用建筑用硬聚乙烯（PVC—U）、聚内烯（PP—R）与交联聚乙烯（PEX）等管道时，管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施不可直接接触。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 3 | 非金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时，应符合下列规定： 1 支、吊架的安装应平整牢固，与管道的接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架； 2 滑动支架的滑动面应清洁、平整，其安装位置应从支承面中心向位移方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定； 3 竖井内的立管，每隔绝2~3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下，水平安装管道支、吊架的间距应符合设计和产品技术要求的规定； 4 管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁厚. |  |  | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  | 合格 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建 设）单位 验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |