02、中央空调系统调试检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 | GB50243-2002 | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB 50243 – 2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 通风机、空调机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；流动轴承不得超过80℃ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过75℃ |  |  |  |  |
|  | 3 | 冷却塔本体应稳固、无异常振动，其噪声应符合设备技术文件的规定。风机试运转按本条第1的规定； 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h，运行应无异常情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 制冷机组、单元式空调机组的试运转，应符合社设备技术文件和现行国家标准«制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范»GB50274的有关规定，正常运转不应少于8h |  |  | 符合要求 |  |
|  | 5 | 电控制防火、防排烟风阀（口）的手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出正确。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统无生产负荷的联合试运转及调试时：系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 7 | 系统无生产负荷的联合试运转及调试时：空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10% |  |  |  |  |
|  | 8 | 系统无生产负荷的联合试运转及调试时：舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求，恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。 |  |  | 符合要求 |  |

续表

| 主 控 项 目 | 9 | 防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 净化空调系统还应符合下列规定： 1 单向流洁净室系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为2 – 20%，室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%。 新风量与设计新风量的允许偏差为10% 2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0 – 20%，且截面风速不均匀度不应大于0.25。 新风量和设计新风量的允许偏差为10%。 3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa，洁净室与室外的静压差不应小于10Pa； 4 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。 高于等于5级的单向流洁净室，在门开启的状态下，测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度，亦不应超过室内洁净度等级上限的规定。 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 1 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时，产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值； 2 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确，并与机组运行状态一一对应。 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常；在无特殊要求的情况下，普通填料泄漏量不应大于60mL/h，机械密封的不应大于5mL/h。 |  |  |
|  | 3 | 系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。湿式除尘器的供、排水系统运转应正常。 |  |  |
|  | 4 | 1 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物，并排除管道系统中的空气；系统连续运行应达到正常、平稳；水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅度波动。系统平衡调整后，各空调机组的水流量应符合设计要求，允许偏差为20%； 2 多台冷却塔并联运行时，各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。 |  |  |
|  | 5 | 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常，满足建筑设备自动化（BA、FA等）系统对被测定参数进行检测和控制要求。 |  |  |

续表

| 一 般 项 目 | 6 | 空调室内噪声应符合设计规定要求； 有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差，舒适性空调正压为0 – 25 Pa；工艺性的空调应符合设计的规定； 有环境噪声要求的场所，制冷、空调机组应按现行国家标准«采暖通风与空气调节设备噪声声声率级的测定 – 工程法» GB9068的规定进行测定。洁净室内的噪声应符合设计的规定。 |  | 符合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 洁净空调房间的参数应符合设计要求。 |  |  |  |
|  | 8 | 通风与空调工程的控制和监测设备，应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。 |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 合格 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |