03、中央空调用蓄冰系统基础

空调冰蓄冷技术，即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期，采用电动制冷机制冷，使蓄冷介质结成冰，利用蓄冷介质的显热及潜热特性，将冷量储存起来。在电力负荷较高的白天，也就是用电高峰期，使蓄冷介质融冰，把储存的冷量释放出来，以满足建筑物空调或生产工艺的需要。冰蓄冷有以下主要特点：

1、电力移峰填谷 均衡电力负荷，加强电网负荷侧（Demand Side Management）的管理。由于转移了制冷机组用电时间，起到转移电力高峰期用电负荷的作用。制冷机组在夜间电力低谷时段运行，储存冷量，白天用电高峰时段，用储存的冷量来供应全部或部分空调负荷，少开或不开制冷机。对城市电网具有明显的“移峰填谷”的作用，社会效益显著。 暖通百科

2、享受峰谷电价 由于电力部门实行峰、谷分时电价政策，所以冰蓄冷中央空调合理利用谷段低价电力，与常规中央空调系统相比，运行费用大大降低，经济效益显著。且分时电价差值愈大，得益愈多。

3、降低电力设施投资 由于冰蓄冷空调系统具有储存冷量的能力，故制冷机组无需按照峰值负荷进行选型，制冷主机容量和装设功率大大小于常规空调系统。一般可减少30％～50％。电力高压侧和低压侧设施容量减少，降低电力建设费用。

4、充分使用设备 冰蓄冷空调系统制冷设备满负荷运行的比例增大，从而提高了制冷设备COP值和制冷机组的经常运行效率，制冷机组工作状态稳定，提高了设备利用率并延长机组的使用寿命。

5、投资比较： 冰蓄冷空调系统的一次性投资比常规空调系统略高（仅机房部分，末端设备与常规空调系统相同）。但如果计入配电设施的建设费等，有可能投资相当或增加不多，甚至可能投资降低。 
　　6、效率比较： 夜间冷水机组制冰工况运行时，由于气温下降带来的得益可以补偿由蒸发温度下降所带来的效率的损失。 暖通空调zaixian 

CIAT Cristopia冰蓄冷系统

Cristopia冰蓄冷系统简称STL系统，STL为法语潜热储能系统的缩写，是法国西亚公司的专利产品,于上世纪八十年代研究并实际运用成功，全世界至今已有5000多个成功的工程实例。

自1991年第一个进入中国以来，引领中国冰蓄冷事业成熟发展，占据了极为重要的地位，在学术界、工程界均享有较高的威望和声誉。 
STL冰蓄冷系统主要由以下组成：

双工况冷冻机组 机组必须具备两种工况下运行的能力，即蓄冰工况（-6℃出液）和空调工况（5℃出液）。 CIAT可为此配备的制冷机常用的有以下几种类型：

－ 大容量单螺杆制冷机组（水冷） 
－ 双螺杆制冷机组（水冷） 
－ 双螺杆制冷机组（风冷）

蓄冷罐 CIAT蓄冷罐形式多样，有立式、卧式及方形，尺寸可自由组合，内置高效散流器。可安装于室外、室内或地下，可现场制作、工艺简单、水流压降小。

板式换热器 CIAT可配套提供各种规格型号的高效板式换热器（当然也可采用同样条件的其它产品）。 Ehvacr

水泵 乙二醇溶液泵要求机械密封、连续运行性能好，建议选用进口水泵，如德国WILO、美国PACO、丹麦格兰富等知名品牌。如采用国产水泵需注意其性能要求。

CIAT专业设计的STL-CONTROL冰蓄冷自动控制系统（详见企业产品的“自动控制”部分）。