# 01、中央空调COP值和EER值的区别

为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性，常采用性能系数COP这个指标。

一、制冷性能系数

开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下，制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。

封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下，制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。

二、制热性能系数

开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时，其制热性能系数COPh是指在某一工况下，压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。

封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时，其制热性能系数COPh是指在某一工况下，压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。

其单位均为（W/W）或（KW/KW）。

在这里，我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。

三、EER：空调、采暖设备的能效比（英文为Energy efficiency ratio）

在额定（名义）工况下，空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。

大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材空气调节》（第三版）第148页相关内容。

我个人认为，EER主要表征了局部空调机组（含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组）的性能参数，其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式（蒸气压缩式）制冷或热泵空调机组。

而COP性能参数值则适用范围更加广泛，除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组（制冷压缩机）外，亦适合于吸收式制冷机组。

冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积式冷水机及CNS12812离心式冷水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),

性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)

EER是有单位的,要注意!

其实，COP值就是机组制冷量与机组能耗（包括燃料释放出的能量和电能）之比

COP----性能系数

EER----能效比

COP值指制冷机在某一工况下，提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦。