03、中央空调设计通病分析（水及蒸汽系统）

1、高压蒸汽回水系统问题

现象：水击。某医院供给热交换器的热源为0.8Mpa，用两通阀控制。凝结水回水采用背压回水方式，回水管设在吊顶内，高差约3m。理论上应当没有问题，可是实际运转时，特别是当采暖负荷小时，供汽的两通阀处于关闭状态。热交换器中的凝结水应全部排空。但是停止了供汽，盘管中及回水立管中的凝结水仍然存在，当再次开阀加热时，蒸汽冲击到管中凝结水，发出水击声，产生强烈振动，以致将回水管的吊架拉坏。

原因：两通阀关闭后，盘管与回水立管中剩余了一部分凝结水之故。而在通汽前又未将排水阀打开。

对策：将凝结水都自流回到一个水箱中，再由水箱打加锅炉房是最保险的办法。但这样大改已不可能，后来只可以用两通阀比便调节，使阀不能达到全关状态，以保证背压回水，解决严重的水击问题。

现象：加热器中存凝结水以致腐蚀加热器。某建筑物地上为办公大楼，地下一层为商店。商店为低速单风道空调。用组合式空调箱。由冷水表冷器，蒸汽加热器，循环水喷雾加湿及风机等组成。机房设于地下二层中。蒸汽加热器0.2Mpa的蒸汽，两通阀控制，背压回来。回水管设在吊顶内。当负荷小时两通阀关小，压力减低，加热器内凝结水排不净，由于热应力而腐蚀。

原因：两通阀关时，凝结水排不出，留在加热器内所致。

对策：应设计成低负荷时加热器中的凝结水能连续排出的系统。将回水管落下来，加回水箱。但已成事实，不能这样改了，只能加了一台真空凝结水泵，将凝结水强打入回水槽。

现象：蒸汽管末端应装疏水器。蒸汽干管的末端立管直接与空调加热器相连，热风温度很难达到设计值，如图2.4.1-1。

原因：蒸汽干管中沿途产生凝结水，全流入最后一组加热器中。虽有疏水器，但来不及排放。

对策：增加一个手动排水阀，每天开始供汽时先手动的开排水阀，将加热器中存留的凝结水放掉，如图2.4.1-2。本例为从蒸汽主管接至加热器时的配管做法错误。特别是接最后一组加热器时，干管沿途凝结水的排放更应注意，一般在干管末端设末端疏水器。做法如图2.4.1-3。

蒸汽加热器周围配管法

（1）一般注意事项（见图2.4.1-4）

盘管和管道要分别支承，不得将荷重作用于盘管上。
2)为便于取出盘管，在盘管的进出口管上设法兰接头。
3)蒸汽主管的凝结不得流进盘管，自动阀等尽量靠近盘管安装。
4)预热盘管和再热盘管不得共用一个疏水器。盘管的组合不同时，分别设置控制阀和疏水器。
5)当每个盘管的容量和压力损失相同，且由同一个控制阀调节时，可共用疏水器。
6)加热0℃以下空气的蒸气的蒸盘管，应采取防冻措施。
7)盘管出口至疏水的管道，应与盘管出口同径。
8)盘管出口应设集水管。
9)为降低疏水器回水总管间的管道阻力，应尽量减少弯管。
10）盘管出口与疏水器的安装高并，不得小于300mm。
11）疏水器前应设过滤器。

(2)真空回水方式的蒸汽盘管周围配管方法(见图2.4.1-5)。

疏水器的旁通管上设止回阀。它的作用是当供汽量减少，盘管内真空度高回水管时，防止凝结水倒流。

（3）中压蒸汽盘管周围的配管方法(见图2.4.1-6)。

疏水器后设止回阀，以防凝结水倒流。

（4）回水总管比盘管高时蒸汽盘管周围的配管方法(见图2.4.1-7)。

1)从疏水器出口至回水总管的允许提升高度，由蒸汽和回水的压差决定。当压差为7kPa时只提升 0.3m以下最大不要超过0.4m。
2)提升管应接到回水总管的上部。
3)疏水器的安装高度应比盘管出口低，并在疏水器前的最低处设放水阀，疏水器后装止回阀。
4)这种配管方法不得用于设有比例控制阀的盘管或者有冻结危险的新鲜空气预热盘管上。
5)真空回水方式应用提升装置把凝结水提升到高处。每段提升高度不要超过1.5m。
6)间歇使用者，在每次通蒸汽前先打开放水阀，将残存的凝结水排空，再开始通汽，即可避免水击。

2、蒸汽加热器表面温度不均匀

现象：送风系统混合不好。某饭店用空调机内设蒸汽加热器，如图2.4.2-1(a)接法，分支管A供客房，分支管B供其他房间。结果客房过热，而其他房间却室温不够。

原因：加热器靠蒸汽入口侧的温度高，故右侧送风机送出的温度也高。吹出的空气又未很好地混合，故分支管A供的客房室温高。

对策：在合流点M处设导流阀，将高温侧的送风量调小，还可以将风管连接改为如图2.4.2-1(b)的形式。

现象：多组加热器共用一个疏水器效果差。某空调箱4个蒸汽加热器重叠2.4.2-2(a)。加热器表面温度很不均匀。

原因：下部凝结水多，上部少，故热得不够均匀。

对策：将加热器分两组，每组装一个疏水器，结果就大为改善，如图2.4.2-2(b)。

2.4.3 多台加热器的周围配管法风图2.4.2-3。

3、空调箱风机带水问题

现象：某建筑物集中空调用淋水室处理机。运行时在吊顶上和风口处均滴水。

原因：空调机有淋水室，现场组合，虽有挡水板但因风速大(3.5m/s)，在风机吸入段仍有水落下。且风机吸入口很低，能将集水吸入，并打入送风管道在水平风管中积水。沿法兰接口漏出，通过吊顶滴下，造成破坏吊顶事故，见图2.4.3-1。

对策：见图2.4.3.-2：
1）将挡水板设在集水池内，即将它下降高度h。
2） 将风机吸入口抬高，使有水也进不到机风中。
3）今后设计，挡水板的风速切不可过大，一般应为2~2.5m/s。

4、水泵杨程选得过高

现象：某办公楼建筑，全空调，冷水设计流量为320m3/h。用阀调整，几乎全关才达到平衡，见图2.4.4-1。

原因：设计时估计的系统阻力过大，所以泵的扬程选得太高，达56m水柱。而实际上系统的阻力只有30m水柱。这是由于设计得太安全而造成了运行的困难，带来的是耗能多，且易有噪声振动。见表2.4.4-1。

| 部件名称 | 阻 力(m水柱) | 耗 电(kW) |
| --- | --- | --- |
| 管 道 蒸发器 阀 负荷端 | 3.4 15.0 24.6 13.0 | 4.5 19.9 32.6 17.2 |
| 其 计 | 56.0 | 74.2 |

对策：为节电换一低扬程泵。

教训：选泵时一定要计算系统的阻力。

现象：某宾馆空调的冷源为离心式冷水机组。冷冻水系统为二级泵系统，即设一、二次冷冻水循环泵。一次水泵的台数与制冷机一一对应，扬程为H=24m水柱。二次水泵扬呈H=-28m 水柱，与一次泵串联使用。实际运行时只要开一台一次泵就可以了。而运行时一、二次泵均开造成电耗浪费。

原因：一次泵的扬程选得太高，为24m水柱，而宾馆的水系统又不很大，再加上管径选得也大，所以系统阻力小。而一般的二次泵系统，一次泵的扬程只要够克服制冷机环路的阻力就可以了，约12m水柱左右。二次泵按工程的系统大小扬程也选得过高，约30m水柱左右。扬程选高，势必使电机的容量增大，结果造成投资多，电耗大。

对策：这只能在运行中调节。只开一次泵或二次泵。今后选循环水泵时不要超过设计计算值太多。一般情况下，二十层以下的建筑物，冷水系统的冷冻水泵扬程多在16~28m水柱之间。冷却水泵的扬程则在14~25m水柱之间。最好按水力计算乘以1.1的安全系数来选泵的扬程。

选水泵的注意点

（1）空调的集中冷源，不论冷冻水还是冷却水系统常用多台泵并联。而在实际运行时，大部分时间常为部分负荷运行，有时只需开一台水泵。这时系统摩阻大大下降，水量上涨常会导致泵的电动机过载。轻则跳闸，重则烧坏电机，影响制冷系统正常运行。例如：当两台泵并联工作时，如果一台泵停止运行，另一台泵流量会超过总流量50%，有时可达80%。因此，建议在设计并联泵时应在每台泵的出水口上配备流量的限定装置，通常采用流量控制阀，可自动稳定流量。
（2）为了降低度噪声：一般应用转速为1450r/min的水泵。而且在水泵的进出口处均应装金属软管。泵的基础应有减振。

选用水泵时应注意水泵的耐压强度。将系统的静水压力提给水泵厂。

5、冷却水系统存在的问题

问题及解决办法最常见的有三：

（1）吸入管道上阻力过大，而且返上返下管内窝气，冷却水量减少，使系统不能正常运行。

（2）并联两台或更多的冷却塔吸入管道的阻力不平衡。当单台使用时经常有空气吸入，造成水击、振动等。且有的溢流，有的补水。

（3）各塔的水盘水位应安装在同一标高上，各盘之间作平衡管连通。接管时注意各塔至总干管上的水力平衡。做自动控制时供回水支管上均加电动阀。

6、冷凝水排水系统常遇到的问题及解决办法

（1）由于凝结水排水管的坡度小，或根本没有坡度而造成的漏水。或由于风机盘管的集水盘安装不平，或盘内排水口堵塞而盘水外溢。

（2）由于冷冻水管及阀门的保温质量差，保温层未贴紧冷冻水管壁，造成管道外壁空气冷凝水的滴水。还有的是集水盘下表面的二次凝结水滴水。

（3）尽可能多的设置垂直冷凝水排水管，这样可缩短水平排水管的长度。水平排水管的坡度不得小于1/100。从每个风机盘引出的排水管的尺寸，应不小于Φ20。而AHU的凝结水管至少应与设备的管口相同。在控制阀和关断阀的下边均应加附加集水盘，而且集水盘下要保温。

7、水系统设计应注意的问题

这里提醒的注意点不包括系统原理，分区分层，自控方式等经常为工程师们热衷于探讨分析的理论问题。这里所记载的只是书籍中叙述较少，在设计时又常被忽略的点滴小事。可是往往因小而失大。看起来道理很简单，可是疏忽不得的东西。

（1）放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管，防止形成气塞；在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门；在所有的低点应设泄水管。

（2）热胀、冷缩。对于和度超过40m的直管段，必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。

（3）对于并联工作的冷却塔，一定要安装平衡管。

（4）注意管网的布局，尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的，适当采用平衡阀。

（5）要注意计算管道推力。选好固定点，做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。

（6）所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。

（7）注意坡度、坡向、保温防冻。

8、空调循环水不处理造成经济损失

某办公楼于1989年投入使用，建筑面积约20000m2，空调系统采用新风加风机盘管，到目前为止已经使用了10多年。1994年前后，离子交换系统因运行不正常而停止使用。近几年，结垢现象导致风机盘管系统已无法正常使用，采用除垢剂对管道的清理导致了管道堵塞及某些部位的渗漏问题，风机盘管系统不得不进行改造。在拆除原有管道时，发现管道结垢严重，某些小管径管道的过水直径缩小了一半，风机盘管基本无法使用。采取的改造方法为加大管径及加大风机盘管的功率。由于在吊顶内施工，且建设单位还要正常工作，施工难度很大。

工程改造费用为：水管系统78万元；风机盘管系统103万元；合计181万元。

若循环水水质作稳定处理，聚磷酸盐投量一般为2-5mg/L。设投药系统投资10万无元，设备寿命10年，年增加人工费2万元。以现值进行现金流量分析，设利息为5.00％，采用水处理的运行方式比循环水不处理，10年内的现值利益为237万元。

为此提出4点建议：

运行水处理系统，10年节约费用237.016万元。水处理系统短时停运对空调的影响不大，但是，长期不运行水处理系统则导致空调系统停运。

（2）采用水处理系统，可以避免本文所述改造施工过程对建设单位的工作造成的不利影响。

（3）采用水处理系统，可以防止管道腐蚀、结垢及菌藻繁殖，整个系统的运行工况平稳，不会发生空调系统逐年变冷的现象。

（4）采用水处理系统，可以防止空调机组及锅炉结垢的潜在危害或危险。