01、中央空调计通病分析（室内气流组织）

1、客房送风

现象：某饭店客房内，用卧式暗装风机盘管，靠门的一侧很冷，而房间温度高达26~27℃。

原因：送风口采用单层百叶，使气流扩散不到边角处，致使室内温度不匀。只有送风达到一条面积内温度低。

对策：改用双层可调百叶就解决了问题。

现象：某宾馆客房内采用立式暗装风机盘管，置于窗户内侧，上侧斜向出风，下边底部回风。送冷风气流正好吹到坐在沙发上人的后脑，十分不舒适，且易感冒，旅客反映不好，如图1-1。

图1-1

原因：风机盘管与室内设计未协调。

对策：将风机盘管的出风百叶，改为垂直向上吹即解决了问题。或者改用卧式机盘管也行。

现象：某小城市新建饭店，客房装了空高，用的是立式暗装风机盘管。虽然有冷水送来，而无冷风送出，房间温度不下来，如图1-2。

图1-2

原因：为了装修，建筑在风机盘管外边加了一个木制罩子，就象做暖气罩一样，而未将风机盘管的出风口和罩子的出风口连接在一起，结果冷风绝大部分在罩子内部做了小徨，到不了房间，当然房间的温度降不下来。

对策：把风机盘管的出风口用白铁皮 (或玻璃纤维布)和罩子的出风口连接在一起就解决了。

2、热风送下不来

现象：某展览馆顶部散流器送风，集中回风。冬季热风下不来，人流区只有12~13℃，而吊顶下可达20~24℃。

原因：由于是用散流器平送，在送风口处形成气流贴附，热风在上，冷空气在下，室内温度层化严重。

对策：在散流器的外圈加了一条小边，破坏了气流贴附层，热风下来了，室温达到满意效果。

现象：室内用风机盘管空调时，送回风口安装在一起，结果室内温度梯度很大(a)。

原因：由于回风短路，下部空气循环不良，热风停在顶部下不来。

对策：把回风口移到下边来，如图 (b)，或用普通的送回风口方式（c），这是一般旅馆常用的方法。

3、气流达不到发热地点

现象：某计算机房空调器的冷负荷能满足机器的发热量。但是，机器后边的超温报警器经常响，被迫停止计算站的工作。机房空调布置如图2.2.2-1。

原因：因房间太小，当B点的温度为20℃时，A点已达24℃，发热设备又过于集中，所以，1#机运行时，气流达不到主机的后边，带不走计算机发的热量，故机背后的温度很快就达到极限，使超温报警器动作，影响了生产。

对策：在机房内主机的北后再增加一台空调机即2#机，这样就解决了问题。

4、送回风气流短路

现象：某办公室，吊顶内均匀布置风机盘管，送、回风口采用了同样尺寸的散流器，结果室内温度梯度大，热风下不来，见图2.2.4-1。

原因：由于送、回风口太接近，有一半的送风量直接吸入回风口，造成短路。

对策：在送风口的散流器顶部，加一块盲板，使其在回风口一侧无送风气流。虽然送风口的气流速度有所增加，但也不产生噪声。因原设计时送、回风口尺寸相同，风速不大，改造4后送风散流器喉部风速为5m/s 左右，风量也未减少，而短路问题解决了。室内温度梯度减少少约2℃左右。