## 水管支架推力计算表
中央空调冷冻、冷却水管支架推力计算表
管径DN(mm) | 管重(N/m) | 支架间距(m) | 固定支架最大间距(m) | 波纹管有效面积cm2 | 补偿量mm | 轴向刚度N/mm | 管内径mm | 工作压力MPa | 波纹管外圆内径mm | β | ψb | 弹性力N | 内压推力N | 端推力kN | 中间推力kN | 管道数量 | 端推力(kN) | 中间推力kN | 断面号
100 | 328 | 5 | 60 | 145 | 150 | 210 | 106 | 1.6 | 134 | 0.79104 | 0.22562 | 31500 | 23200 | 54.7 | 11.2212 | 2*DN100 | 109.4 | 22.4424
125 | 539 | 6 | 60 | 204 | 150 | 240 | 131 | 1.6 | 150 | 0.87333 | 0.11936 | 36000 | 32640 | 68.64 | 13.7106 | 2*DN125 | 137.28 | 27.4212
150 | 726 | 6 | 60 | 275 | 150 | 280 | 150 | 1.6 | 180 | 0.83333 | 0.16747 | 42000 | 44000 | 86 | 16.5204 | 2*DN150 | 172 | 33.0408
200 | 1303 | 8 | 80 | 551 | 200 | 346 | 207 | 1.6 | 260 | 0.79615 | 0.21814 | 69200 | 88160 | 157.36 | 30.1416 | 2*DN200 | 314.72 | 60.2832
250 | 1453 | 8 | 80 | 798 | 200 | 380 | 259 | 1.6 | 314 | 0.82484 | 0.1785 | 76000 | 127680 | 203.68 | 33.2616 | 2*DN250 | 407.36 | 66.5232
300 | 1740 | 10 | 100 | 1109 | 200 | 298 | 311 | 1.6 | 371 | 0.83827 | 0.16119 | 59600 | 177440 | 237.04 | 33.54 | 2*DN300 | 474.08 | 67.08
350 | 2229 | 10 | 100 | 1437 | 200 | 320 | 363 | 1.6 | 423 | 0.85816 | 0.1369 | 64000 | 229920 | 293.92 | 39.261 | 2*DN350 | 587.84 | 78.522
400 | 3064 | 13 | 100 | 1793 | 220 | 418 | 410 | 1.6 | 473 | 0.86681 | 0.1268 | 91960 | 286880 | 378.84 | 55.164 | 2*DN400 | 757.68 | 110.328
450 | 3668 | 13 | 100 | 2205 | 220 | 446 | 462 | 1.6 | 525 | 0.88 | 0.11191 | 98120 | 352800 | 450.92 | 62.448 | 2*DN450+1*DN300+1*DN250 | 1342.56 | 191.6976
500 | 4408 | 13 | 100 | 2649 | 220 | 488 | 513 | 1.6 | 576 | 0.89062 | 0.10035 | 107360 | 423840 | 531.2 | 71.88 | 2*DN500+1*DN250 | 1266.08 | 177.0216
公称直径 | 外径 | 壁厚 | 内径
mm | mm | mm | m
10 | 17 | 2.25 | 0.0125
15 | 21.3 | 2.75 | 0.0158
20 | 26.8 | 2.75 | 0.0213
25 | 33.5 | 3.25 | 0.027
32 | 42.3 | 3.25 | 0.0358
40 | 48 | 3.5 | 0.041
50 | 60 | 3.5 | 0.053
70 | 75.5 | 3.75 | 0.068
80 | 88.5 | 4 | 0.0805
100 | 114 | 4 | 0.106
125 | 140 | 4.5 | 0.131
150 | 159 | 4.5 | 0.15
200 | 219 | 6 | 0.207
250 | 273 | 7 | 0.259
300 | 325 | 7 | 0.311
350 | 377 | 7 | 0.363
400 | 426 | 8 | 0.41
450 | 478 | 8 | 0.462
500 | 529 | 8 | 0.513
600 | 630 | 9 | 0.612
700 | 720 | 9 | 0.702
800 | 820 | 9 | 0.802
900 | 920 | 10 | 0.9
1000 | 1020 | 12 | 0.996