## 中央空调冷负荷粗算表
中央空调冷负荷粗算表
名称 | 数据 | [8 empty] | 备注
房间编号 | NO.1
房间功能 | [6 empty] | 取值
房间长（m)*宽（m)*高（m) | 100 | × | 62 | × | 4.5
房间面积(m2) | 6200
窗户面积(m2) | 400
外围结构面积(m2) | 13458
人员数量 | 2066.6667 | （ | 0.33333 | ） | 单位面积人员数量 | （ | 3 | ） | 1~30 m2/人
灯光（W） | 248000 | （ | 40 | ） | 单位面积照度（W/m2） | （ | 40 | ） | 15~60W/m2
新风量（L/S） | 6200 | （ | 3 | ） | 最小新风量（L/S*人） | （ | 3 | ） | 5~18L/（S*人）
Q1（围护结构负荷，单位KW） | 221.3319
Q2（人员负荷，单位KW） | 258.3333
Q3（灯光负荷，单位KW） | 248
Q5（新风负荷，单位KW） | 282.4444
Q（总冷负荷，单位KW） | 1010.1096
q (单位面积冷负荷W/m2) | 162.9209
房间编号 | 2
房间功能 | [6 empty] | 取值
房间长（m)*宽（m)*高（m) | 70 | × | 63.6 | × | 10
房间面积(m2) | 4452
窗户面积(m2) | 1400
外围结构面积(m2) | 10176
人员数量 | 2226 | （ | 0.5 | ） | 单位面积人员数量 | （ | 2 | ） | 1~30 m2/人
灯光（W） | 178080 | （ | 40 | ） | 单位面积照度（W/m2） | （ | 40 | ） | 15~60W/m2
新风量（L/S） | 6678 | （ | 3 | ） | 最小新风量（L/S*人） | （ | 3 | ） | 5~18L/（S*人）
Q1（围护结构负荷，单位KW） | 206.5538
Q2（人员负荷，单位KW） | 278.25
Q3（灯光负荷，单位KW） | 178.08
Q5（新风负荷，单位KW） | 304.22
Q（总冷负荷，单位KW） | 967.1038
q (单位面积冷负荷W/m2) | 217.2291