## 中央空调冷冻、冷却、冷凝水管（管径）计算
01、中央空调冷冻、冷却、冷凝水管（管径）计算
1、计算公式：
2、管内水流速推荐值（m/s）
管径㎜ | 闭式系统 | 开式系统
15 | 0. 4~0.5 | 0.3~0.4
20 | 0.5~0.6 | 0.4~0.5
25 | 0.6~0.7 | 0.5~0.6
32 | 0.7~0.9 | 0.6~0.8
40 | 0.8~1.0 | 0.7~0.9
50 | 0.9~1.2 | 0.8~1.0
65 | 1.1~1.4 | 0.9~1.2
80 | 1.2~1.6 | 1.1~1.4
100 | 1.3~1.8 | 1.2~1.6
125 | 1.5~2.0 | 1.4~1.8
150 | 1.6~2.2 | 1.5~2.0
200 | 1.8~2.5 | 1.6~2.3
250 | 1.8~2.6 | 1.7~2.4
300 | 1.9~2.9 | 1.7~2.4
350 | 1.6~2.5 | 1.6~2.1
400 | 1.8~2.6 | 1.8~2.3
3、水系统的管径和单位长度阻力损失
钢管管径/㎜ | 闭式水系统 |  | 开式水系统
| 流量/(m³/h) | kPa/100m | 流量/(m³/h) | kPa/100m
15 | 0~0.5 | 0~60 | -- | --
20 | 0.5~1.0 | 10~60 | -- | --
25 | 1~2 | 10~60 | 0~1.3 | 0~43
32 | 2~4 | 10~60 | 1.3~2.0 | 11~40
40 | 4~6 | 10~60 | 2~4 | 10~40
50 | 6~11 | 10~60 | 4~8 | --
65 | 11~18 | 10~60 | 8~14 | --
80 | 18~32 | 10~60 | 14~22 | --
100 | 32~65 | 10~60 | 22~45 | --
125 | 65~115 | 10~60 | 45~82 | 10~40
150 | 115~185 | 10~47 | 82~130 | 10~43
200 | 185~380 | 10~37 | 130~200 | 10~24
250 | 380~560 | 9~26 | 200~340 | 10~18
300 | 560~820 | 8~23 | 340~470 | 8~15
350 | 820~950 | 8~18 | 470~610 | 8~13
400 | 950~1250 | 8~17 | 610~750 | 7~12
450 | 1250~1590 | 8~15 | 750~1000 | 7~12
500 | 1590~2000 | 8~13 | 1000~1230 | 7~11
4、局部阻力系数گ
部件 | 规格 |  | گ
球形阀 | DN40以下，全开 |  | 15
| DN50以上，全开 |  | 7
角阀 | DN40以下，全开 |  | 8.5
| DN50以上，全开 |  | 3.9
闸阀 | DN40以下，全开 |  | 0.27
上回阀90 | DN50以上，全开 |  | 0.18
弯头 | - |  | 2
| 短的 |  | 0.26
突然扩大 | 长的 |  | 0.2
突然缩小 | d/D=1/2 |  | 0.55
| d/D=1/2 |  | 0.35
三通 |  |  | 3
1.8
1.5