## 中央空调系统最大阻力--最不利环路水利计算
04、中央空调系统最大阻力--最不利环路水利计算
管段 | 水流量(m3/h) | 管径DN | 管长(m) | 比摩阻(pa/m) | 流速(m/s) | 动压(500v²) | ∑§ | 总阻力(pa) | 备注
1_2 | 冷水机组 | [6 empty] | 80000
2_3 | 40.5 | 100 | 33.35 | 250 | 1.4331 | 1026.9179 | 3.98 | 12424.6334 | 弯头§=0.63 三通§=0.1
3_4 | 23.65 | 80 | 3.5 | 358 | 1.3076 | 854.925 | 0.2 | 1423.985 | 变径§=0.1 三通§=0.1
4_5 | 13.85 | 65 | 7.15 | 267 | 1.16 | 672.778 | 0.71 | 2386.7224 | 三通 变径§=0.1 弯头§=0.51
5_6 | 11.46 | 50 | 3.46 | 185 | 1.6221 | 1315.5729 | 0.7 | 1561.001 | 变径 三通 §=0.1 普通弯头§=0.3 蝶阀§=0.2
6_7 | 5.06 | 50 | 3.29 | 185 | 0.71621 | 256.476 | 0.1 | 634.2976 | 三通§=0.1
7_8 | 4.66 | 50 | 0.89 | 185 | 0.65959 | 217.5292 | 0.1 | 186.4029 | 三通§=0.1
8_9 | 3.3 | 40 | 0.89 | 261 | 0.72983 | 266.326 | 0.2 | 285.5552 | 变径§=0.1 三通§=0.1
9_10 | 3 | 40 | 2.09 | 261 | 0.66348 | 220.1042 | 0.1 | 567.5004 | 三通§=0.1
10_11 | 2.4 | 32 | 1.37 | 315 | 0.82935 | 343.9127 | 0.2 | 500.3325 | 变径 三通§=0.1
11_12 | 2.1 | 32 | 3.01 | 233 | 0.72568 | 263.3082 | 0.1 | 727.6608 | 三通§=0.1
12_13 | 1.86 | 25 | 1.92 | 233 | 1.0531 | 554.4872 | 0.1 | 502.8087 | 三通§=0.1
13_14 | 1.2 | 25 | 2.19 | 342 | 0.67941 | 230.7959 | 0.2 | 795.1392 | 三通 变径§=0.1
14_15 | 1.07 | 20 | 0.69 | 241 | 0.94657 | 447.9951 | 1.5 | 838.2826 | 三通§=1.5
15_16 | 0.6 | 20 | 3.02 | 335 | 0.53079 | 140.8667 | 1.9 | 1279.3466 | 普通弯头§=0.3 三通§=1.5 变径§=0.1
16_17 | 0.3 | 15 | 0.82 | 335 | 0.47181 | 111.302 | 10.1 | 1398.8507 | 变径§=0.1 过滤器§=10
17_18 | 风机盘管阻力为3000pa 闸阀为750pa | [6 empty] | 3750
18_19 | 1.07 | 20 | 0.82 | 335 | 0.94657 | 447.9951 | 1.5 | 946.6926 | 三通§=1.5
19_20 | 1.29 | 25 | 3.02 | 335 | 0.73036 | 266.7135 | 1.8 | 1491.7844 | 三通§=1.5 普通弯头§=0.3
20_21 | 5.16 | 50 | 0.69 | 185 | 0.73036 | 266.7135 | 0.1 | 154.3214 | 三通§=0.1
21_22 | 18.39 | 65 | 21.08 | 185 | 1.5402 | 1186.1394 | 1.2 | 5323.1672 | 三通§=0.1 普通弯头§=0.3 蝶阀§=0.2
22_23 | 13.85 | 65 | 7.15 | 267 | 1.16 | 672.778 | 0.91 | 2521.278 | 变径§=0.3 弯头§=0.51 三通§=0.1
23_24 | 23.65 | 80 | 3.5 | 358 | 1.3076 | 854.925 | 0.4 | 1594.97 | 变径§=0.3 三通§=0.1
24_25 | 40.5 | 100 | 23.335 | 250 | 1.4331 | 1026.9179 | 4.52 | 10475.419 | 弯头§=0.63 三通§=0.1 1.5 变径§=0.3
25_26 | 40.5 | 100 | 2.5 | 250 | 1.4331 | 1026.9179 | 10.83 | 11746.5212 | 弯头§=0.3 闸阀§=0.2 过滤器§=10
27_1 | 40.5 | 100 | 14.17 | 250 | 1.4331 | 1026.9179 | 10.62 | 14448.3684 | 蝶阀§=0.3 止回阀§=7.5 三通§=0.1 闸阀§=0.2 弯头§=0.63
阻力合计 | [7 empty] | 157965.0414