## 冷却塔选择
中央空调冷却水塔估算选择（参考）（一）
1、现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢或不锈钢逆流式冷却塔，一般分圆形和方形水塔。其国产产品参数： 冷却量：（m3/h）或冷吨（RT） 进水温度：37 °C 出水温度：32 °C
2、冷却量估算：
L（m3/h）=（Q1 + N1）/ (1.16 * 5 )
L（RT）=（Q1 + N1）/ 3.5
L -- 冷却塔冷量(m3/h)或(RT)； Q1 -- 中央空调冷水主机制冷量（Kw）；
N1 -- 中央空调冷水主机输入功率（Kw）； 1.16 -- 功率单位换算系数；
5 -- 冷却水温差（37 - 32°C）； 3.5 -- Kw 转换 RT。
注：冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量，同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度，查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明，校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。
3、冷却水塔的选择：
1）、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应，可以不考虑备用；
2）、冷却塔的水流量 = L(m3/h)¦(RT) * (1.2--1.3)；
3）、空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。
4）、冷却水系统属开式系统，必须使用电子水处理仪；