## 膨胀水箱选择
中央空调膨胀水箱、补水量选则（一）
1、膨胀水箱一般按照冷冻水系统总水容量的0.15% -- 0.3% 选择，补水量：1 -- 3箱/年。
开式高位膨胀水箱，适用于中小型低温水供暖系统，膨胀水箱规格见下表，构造见国标图。
型号 | 方形 |  |  |  |  | 圆形
| 公称面积（m³） | 有效容积（m³） | 外形尺寸（mm） |  |  | 公称容积（m³） | 有效容积（m³） | 筒体（mm）
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  | 内径 | 高度
1 | 0.5 | 0.61 | 900 | 900 | 900 | 0.3 | 0.35 | 900 | 700
2 | 0.5 | 0.63 | 1200 | 700 | 900 | 0.3 | 0.33 | 800 | 800
3 | 1 | 1.15 | 1100 | 1100 | 1100 | 0.5 | 0.54 | 900 | 1000
4 | 1 | 1.2 | 1400 | 900 | 1100 | 0.5 | 0.59 | 1000 | 900
5 | 2 | 2.27 | 1800 | 1200 | 1200 | 0.8 | 0.83 | 1000 | 1200
6 | 2 | 2.06 | 1400 | 1400 | 1200 | 0.8 | 0.81 | 1100 | 1000
7 | 3 | 3.05 | 2000 | 1400 | 1400 | 1 | 1.1 | 1100 | 1300
8 | 3 | 3.2 | 1600 | 1600 | 1400 | 1 | 1.2 | 1200 | 1200
9 | 4 | 4.32 | 2000 | 1600 | 1500 | 2 | 2.1 | 1400 | 1500
10 | 4 | 4.37 | 1800 | 1800 | 1500 | 2 | 2 | 1500 | 1300
11 | 5 | 5.18 | 2400 | 1600 | 1500 | 3 | 3.3 | 1600 | 1800
12 | 5 | 5.35 | 2200 | 1800 | 1500 | 3 | 3.4 | 1800 | 1500
13 | [5 empty] | 4 | 4.2 | 1800 | 1800
14 | [5 empty] | 4 | 4.6 | 2000 | 1600
15 | [5 empty] | 5 | 5.2 | 1800 | 2200
16 | [5 empty] | 5 | 5.2 | 2000 | 1800
2、膨胀水箱设计安装要点（参考）：
（1）、3000平米以上工程一般选取膨胀水箱，3000平米以下工程一般选取定压膨胀罐。
（2）、一般一万平米左右的建筑空调水系统选用的膨胀水箱的容积为2～4m3。
（3）、膨胀水箱安装位置，应考虑防止水箱内水的冻结，若水箱安装在非供暖房间内时，应考虑保温。
（4）、膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端；在机械循环系统时接至系统定压点，一般接至水泵入口前，循环管接至系统定压点前的水平回水干管上，该点与定压点之间，应保持不小于1.5-3m的距离。
（5）、膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门，而排水管和信号管上应设置阀门。
（6）、设在非供暖房间内的膨胀管，循环管理体制、信号管均应保温。
（7）、一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。