## Sheet1
中央空调水冷螺杆机组与分体空调比较（一）
考虑本工程的特点,设计二个方案,供比较,方案一:水冷螺杆机组,方案二:分体空调。
序号 | 说明 | 方案一:水冷螺杆机组, | 方案二:分体空调 | 备注
1 | 方案构成 | 1--5层全部由水冷螺杆机组、风机盘管加新风组成。 | 1--5层全部由分体空调加新风组成。
2 | 空调冷负荷 | 1-5层运行1557Kw； | 1-5层运行：1557Kw；
3 | 空调主机负荷 | 1-5层运行：830Kw； | 1-5层运行：1450Kw；
4 | 空调盘管机负荷 | 1-5层运行：266Kw； | 1-5层运行：465Kw；
5 | 空调机构成 | 水冷螺杆机组、风机盘管加新风组成。 | 分体空调加新风组成。
6 | 空调装机容量 | 全楼运行：257Kw | 全楼运行：496Kw
7 | 空调机 C O P | 水冷螺杆机组,COP=4.81 | 分体空调机组,COP=3.58
8 | 空调系统 C O P | COP=2.93 | COP=2.74
9 | 空调系统 耗电系数 | ε=1 | ε=0.96
10 | 空调系统 使用年限 | 18--25年 | 7--10年
11 | 空调系统 初投资 | 234万 | 215万
12 | 空调系统 年效投资 | 11.75万/年 | 23.9万/年
13 | 空调系统 年维修费用 | 1.6万/年 | 1.8万/年
14 | 空调系统实用单体面积 | 500--18000M2 | 50--300M2
15 | 空调系统说明 | 1、实用大、中型建筑； 2、适合夏热冬暖地区； 3、适合丰水地区； 4、由于没有铜管、电线、通讯线较长，不易出故障； 5、安装高差不受限制； 6、三台机互相能备用； 7、漏水好查； 8、夏天用余热可产生热水,水,不用安装制热水系统； 9、同机型，好管理；比 10、使用年限长。 | 1、实用小建筑； 2、适合夏热冬冷地区； 3、适合缺水地区； 4、由于有铜管、电线、通讯线较长，易出故障； 5、安装高差受限制； 6、每台机互相不能备用； 7、漏雪种不好查； 8、不同机型不便于管理,使用年限短,影响建筑外观；