## Sheet1
水冷空调水流量（水塔水泵）选型估算表
1、水冷空调冷却水
空调标准参数 | 请输入冷量 |  | 空调标准进水温度 （℃） | 空调标准出水温度 （℃） | 冷却水流量 （m3/h） | 冷却水泵、水塔参考流量 （m3/h） | 备 注
| （RT） | （Kw）
计算参数 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0
空调非标准参数 | 请输入冷量 |  | 非空调标准进水温度 （℃） | 非空调标准出水温度 （℃） | 冷却水流量 （m3/h） | 冷却水泵、水塔参考流量 （m3/h）
| （RT） | （Kw）
计算参数 | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0
计算参数 | 0 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0
计算参数 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0
2、水冷空调冷冻水
空调标准参数 | 请输入冷量 |  | 空调标准进水温度 （℃） | 空调标准出水温度 （℃） | 冷冻水流量 （m3/h） | 冷冻水泵参考流量 （m3/h） | 备 注
| （RT） | （Kw）
计算参数 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0
注：1、上表输入冷量每次只输入冷吨（RT）或（Kw）。
2、上述计算只供参考，冷却水塔、冷却水泵计算还要根据当地室外计算参数确定。
3、上表为单台水泵值，如果N台水泵并联，每台流量加1.1*N倍。